实验室气体管路工程技术方案

- 前言

气体管路工程包括气体管路的设计、材质、安装和验收等方面的内容。本工程“气体管路”特指从气源区总阀门到实验室内各用气点气体阀门间所涉及的所有不锈钢单瓶供气系统、固瓶架、管路、二次减压装置，泄漏报警系统，低压报警系统等。

- 工程综述

实验室气体管路工程中的所有气源均设置在钢瓶间，所有气体都需安装不锈钢单瓶供气系统，气源区主要的控制阀门和减压阀门都安装在气源区墙壁的醒目位置，便于操作人员观察和控制。实验室气体管路工程主要材质为BA级316L不锈钢无缝钢管，所有气体管路的连接采用全自动无缝焊接，管路安装在天花板上方或下方，沿着墙壁进行布局。此外，中央仪器台气体管路的引入通过功能柱来实现。所有的气体管路在工作台上配备合适的二级调压阀和控制阀门，便于试验人员的控制。可燃气体配有泄漏报警器，气瓶室和使用点均配有泄漏装置。所有气体配置低压报警系统。

- 可燃气体和助燃气体要求：可燃气体和助燃气体要求必须在高压输出口和吹扫管路中加不锈钢阻火器。

- 气源区气瓶连接和调节阀门

4.1气源区采用不锈钢自动切换系统进行气体供应。

4.2实验室气体管路要求采用高质量的无缝不锈钢SS－316L（BA）材料。

4.3实验室气体管路系统必须配备安全压力释放和调节阀门，配备压力表直观反应气体入口和出口压力。

4.4不锈钢软管由316L制成，有足够的韧性。

4.5安全减压阀要有标示，标明压力释放级别。

4.6所有阀门、调压装置、压力表都由BA级316L不锈钢材料制成，并且都是标准配件。

4.7压力调节装置要求是哈氏合金隔膜型。

4.8所有管路标明连接的气体。

- 气体管路

5.1所有气体管路必须由高质量的、完全退火型无缝不锈钢管SS-316L(BA)组成。铜管只允许在气体管路的末端到大型仪器间进行连接时使用。

5.2所有的阀门、减压装置和压力表都由高质量的不锈钢材料构成，并且都是标准配件。

5.3气体管路主管路均采用直径为1/4英寸的管道，支管路采用1/4英寸的管道。

5.4所有管路沿天花板上面或下面布设，并通过功能柱连接到中央仪器台。仪器台的气体管路隐藏在实验台后面服务通道内，便于维修人员的检查和维修。

5.5所有气体管路的连接为无缝焊接。只有连接到阀门和压力调节装置时，才可以使用压力配件。

5.6实验室的每个用气点都要有单独的阀门、减压阀门和压力表装置。

5.7连接到工作台的气体管路要求安装单独的阀门、减压阀门和压力表装置。

5.8所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。

5.9工作台上气体出口点需要安装单独的阀门、减压阀门和压力表装置来控制。

5.10气体出口点须安装二级减压器。

5.11气体管路都要通过颜色和编号进行明确标示，同时指出气体的流向。

5.12用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行镀锌防腐处理。

5.13气体管路支架间隔不大于1米，管路按规范（可燃程度）排列。根据内径最小的气体管路确定支撑距离。

- 产品要求说明：

6.1不锈钢单瓶供气系统

配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证6.0级

配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修

阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

配置不锈钢安装面板

配置减压器（不锈钢减压阀）

最大进口承压压力30Mpa/300Bar

最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

减压器产品通过ISO9001质量体系认证;减压器CE-EMC认证;减压器环保RoHS认证

减压器产品通过SGS出具的高温和低温检测；有完整的检测报告

减压器产品通过SGS出具的盐雾测试报告；有完整的检测报告

不锈钢减压阀提供具有相关资质且合法的检验（检测）机构出具的并带 CMA和CNAS 标识的有效检验（检测）氦检报告，泄漏率：氦气测试＜1×10-9 atm.cc/s；

6.2 不锈钢终端阀门控制面板：

阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

减压器上盖配置防爆泄压孔

产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

配置不锈钢安装面板

配置减压器（不锈钢减压阀）

配置不锈钢（高/低压）球阀

配置轴向压力表

最大进口承压压力10Mpa/100Bar

最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

6.3不锈钢高压金属软管:承压>=4500psi, 内管为316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防爆弹簧固定环加强型结构，长一米,通径大于6mm。

6.4三通：采用316L不锈钢光亮退火，母材符合BA级的高纯气路配件,三通为可自动焊接的产品配件,大于0.5英寸外径的管道禁止使用弯管器具,必须使用成品弯头,弯度为90度的3R或5R标准。

6.5管道 ：管道采用316L不锈钢光亮退火，母材符合BA级的高纯管道,管道的内表面处理值要小0.37u.管道的标准:1/4”-1/2”壁厚0.88mm-1.65mm.管壁的厚度不得减小。

产品通过SGS出具的材质检测；有完整的检测报告

6.6 不锈钢膜片阀:承压大于4500Psi,不锈钢316L材质,单独控制每个钢瓶。阀门为隔膜阀,易操作不易泄漏。

6.7不锈钢（高/低压）球阀：阀门应满足实验室内的纯度要求，端口与管子的内径尺寸相匹配，工作压力达到3000PSI。

提供具有相关资质且合法的检验（检测）机构出具的并带 CMA和CNAS 标识的有效检验（检测）报告，检测结果为合格，承压测试值在≥15S持续时间内一直满足31MPa，试验结果达到无渗漏视为合格。

6.8回火防止器（回火防止器为主要安全设施，必须提供第三方检测报告）

- 当管道中的介质压力降低时，可能会因为介质的倒流而导致明火介质源头而引起着火或爆炸。

材质：专用材质。

最大允许工作压力为：150psi（37℃）

进出口尺寸：1/4”NPT

产品须有第三方出具的符合国标的测试报告(必须包含抗回火耐用性试验，流量-压力损失试验，气密性试验，耐压性试验，单向阀试验)

6.9全智能液晶式低压报警系统：

- •实时显示气源压力

- •实时对局域网内的各个配套工作站供应管路进行监控

- •在终端图形见面上采用不同颜色（绿色、黄色和红色）表示每条气路的压力级别并能在早期判断气体的运行情况。当气体压力下降到一定水平时，系统可用短信的形式发出提醒。当气体压力下落到最低压力值时，系统发出视觉报警信息或发出报警信息。

- •中央服务器记录所有操作、信息、警告和错误信息

- •各种气体的消耗和压力的变化都能统计评估并有图形显示，能够以报告的形式打印输出

- •系统访问以密码控制

- •支持以太网，Profibus, Modbus RT

- •2-20路模拟型号输入

- •触摸屏操作

- •保护等级为IP65

- •电源电压：220V/50-50HZ

- 6.10不锈钢压力传感器：

- •材料：不锈钢

- •输出信号:4-20mA

- •进气接口：1/4"-G

- •压力范围：-1......400bar

- 6.11管夹及支架：

- •材质：铝合金

- 6.12.泄露报警器：

- 安装方式: 壁挂

- 报警方式：声、光

- 显示方式：液晶显示气体浓度模拟量和数字量

- 通讯方式：RS485 (MODBUS RTU协议)4~20mA模拟电流输出

- 继电器输出：2组，触点容量250VAC，5A 电平或脉冲输出可选

- 消防认证：CCCF

- 执行标准：GB16808-2008

- 防护等级：IP44

- 点型可燃气体探测器和可燃气体报警控制器须提供具有相关资质且合法的检验（检测）机构出具的并带 CMA和CNAS 标识的有效检验（检测）报告，检测结果为合格；

- 点型可燃气体探测器和可燃气体报警控制器提供泄漏侦测产品同一型号下的消防认证；点型可燃气体探测器和可燃气体报警控制器SIL 认证。

- 为保证产品质量，品牌控制

| 产品名称 | 品牌要求 |
| --- | --- |
| 不锈钢半自动切换气体汇流排 | VIGOUR,WINAK，GENTEC,AMFLO |
| 不锈钢单向阀 | VIGOUR,WINAK，GENTEC,AMFLO |
| 不锈钢过滤器 | VIGOUR,WINAK，GENTEC,AMFLO |
| 不锈钢高压软管 | VIGOUR,WINAK，GENTEC,AMFLO |
| 不锈钢球阀 | VIGOUR,WINAK，GENTEC,AMFLO |
| 不锈钢回火防止器 | VIGOUR,WINAK，GENTEC,AMFLO |
| 不锈钢焊接三通 | VIGOUR,WINAK，GENTEC,AMFLO |
| 不锈钢洁净管 | VIGOUR,WINAK，GENTEC,AMFLO |
| 不锈钢二级减压阀 | VIGOUR,WINAK，GENTEC,AMFLO |
| 数显式低压报警器 | VIGOUR,WINAK，GENTEC,AMFLO |
| 不锈钢防爆压力传感器 | VIGOUR,WINAK，GENTEC,AMFLO |

提供制造厂家或其国内总代针对本项目授权证明；