题目：深海生物常压蓄养模拟平台

14.5万元

整体平台为水体原位富集培养与固定取样器、大型生物原位培养装置提供微生物及大型生物岸基模拟培养与预培养条件，需适配甲方集装箱内部安装，满足陆运及科考船使用，抗海上颠簸、高湿高盐环境。。具体详见附件图纸。

- 养殖柜2台：框架加厚（1960×860×860mm），30408不锈钢内胆/外壳，内分3个独立养殖箱（353×510×330mm）；配独立水路（冷循环、500L/h生物过滤器）、气路，耐腐蚀阀体；设循环泵（160L/min、8m扬程）、钛管蒸发器（φ200×490mm），控温2-4℃。养殖柜上方需设置2处储物架，储物架尺寸：1960*400*1500mm  材料：30408。

- 暂养柜1台：同尺寸30408不锈钢，内放2个养殖箱（1190×510×380mm），控温≤2℃。

- 养殖罐5个：亚克力筒体（φ400×500mm），卡扣密封（2bar），1个预换气；分别配独立泵（2400L/H、15m扬程）、钛管蒸发器（φ160×450mm），控温4℃；PP台面（防污排水），加固防颠簸。

- 水箱1个：PP材质（1480×470×1650mm、900L），配循环泵（160L/min、8m扬程）、钛管蒸发器（φ200×550mm），控温≤4℃；设φ400mm沙滤机（6.3m³/h，反冲洗）。

- 其他：水路/气路/电路独立标识；地面铺装（13.155㎡，排水）；空调（功率应满足各个养殖区域的冷水温度的冷循环，并与钛管蒸发器匹配，数量不少于6台）；按甲方SolidWorks图绘制施工图，需中科院海洋研究所确认。